Brzeg, dnia 24 czerwca 2008 r.

OR.IV-341-1-19/08

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 								 			SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 									WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

Wykonanie przebudowy oświetlenia na terenie Parku Centralnego w Brzegu realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Parku Centralnego w Brzegu.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s. i. w. z.:

Pytanie:

W przedmiarze brak jest pozycji dot. wykonania instalacji uziemiającej. Słupy są metalowe i wymagają uziemienia. Jaki ma być zatem typ uziemienia (uziom wykonany bednarką ocynkowaną lub za pomocą uziomów prętowych GALMAR)?

W przypadku wykonania uziemienia należy w przedmiarze dopisać pozycję dot. pomiarów uziemienia. Czy przejścia linią kablową pod drogami i chodnikami w Parku mają być wykonane przekopem otwartym czy przewiertami? W przypadku wykonywania przewiertów brakuje tych pozycji w przedmiarze robót. Gdyby natomiast zastosowano przekopy otwarte, brak w przedmiarze pozycji dotyczącej rozebrania i odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji przedmiaru robót w zakresie przekopu otwartego, rozbiórki nawierzchni i jej odtworzenia przy przejściach linią kablową na alejkach ( pozycja nr 18 i nr 19 ) załączonego przedmiaru robót.

Wykonanie instalacji uziemiającej dla całego zakresu robót i wykonanie pomiarów sprawdzających uziemienia nie jest konieczne, ponieważ zastosowanie kabla 5-cio żyłowego i opracowane obliczenia wskazane w dokumentacji projektowej zapewniają ochronę na wymaganym przepisami poziomie bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej przedmiaru robót. Zamieszczony na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl przedmiar robót został poprawiony i jest aktualny dla przedmiotowego zadania.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część s. i. w. z  i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem: