Systemy i Sieci Komputerowe

mgr inż. Marek Nowakowicz

46-166 Ligota Książęca 44

Metryka projektu

| Nazwa i adres obiektu | Urząd Miasta BRZEG Ul. Robotnicza 12 45-300 Brzeg |
| --- | --- |
| Stadium dokumentu | Projekt wykonawczy: INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO |
| Inwestor | URZĄD MIASTA BRZEG |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |
| OPRACOWANIE |  |  |

Projektant: mgr inż. Janusz Winiarski

Maj 2008

#### SPIS TREŚCI

##### I. OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne.

  - Przedmiot opracowania.

  - Podstawa opracowania.

  - Zakres opracowania.

- Dane techniczne.

2.1.  Opis stanu istniejącego.

  - Tablice rozdzielcze.

  - Instalacje wewnętrzne.

2.3.1. Wewnętrzne linie zasilające

    - Instalacja oświetlenia podstawowego

    - Oświetlenie ewakuacyjne

    - Instalacja  gniazd wtykowych

    - Instalacja gniazd komputerowych

    - Klimatyzacja

    - Obwody teletechmiczne

    - Instalacje wyrównawcze

2.4   Ochrona przeciwporażeniowa

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

  - Ochrona przeciwpożarowa

- Zabezpieczenia antykorozyjne.

- Uwagi końcowe

##### II. OBLICZENIA TECHNICZNE

- Określenie mocy zainstalowanej i szczytowej budynku

  - Wyznaczenie prądu szczytowego dla budynku

- Określenie mocy szczytowych tablic rozdzielczych

- Dobór kabli, przewodów, zabezpieczeń.

- Sprawdzenie doboru.

5.   Sprawdzenie spadków napięć.

6.   Dobór przekładników prądowych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

III. SPIS RYSUNKÓW.

1. Schemat rozdzielni głównej RG- zasilanie wewnętrznych tablic

Rozdzielczych									- rys 1/E

2. Wyposażenie rozdzielni głównej RG						- rys 1a/E

3. Plan instalacji oświetleniowej -  budynek A piwnice				- rys 2/E

4. Plan instalacji oświetleniowej – budynek A parter				- rys 3/E

5. Plan instalacji gniazd ogólnoużytkowych i dedykowanych

– budynek A parter								- rys 4/E

6. Plan instalacji oświetleniowej – budynek A I piętro				- rys 5/E

7. Plan instalacji gniazd ogólnoużytkowych i dedykowanych

– budynek A I piętro								- rys 6/E

8. Plan instalacji oświetleniowej – budynek A I poddasze			- rys 7/E

9. Plan instalacji oświetleniowej – budynek B piwnice				- rys 8/E

10. Plan instalacji oświetleniowej – budynek B parter				- rys 9/E

11. Plan instalacji gniazd ogólnoużytkowych i dedykowanych

– budynek B parter								- rys 10/E

12. Plan instalacji oświetleniowej – budynek B II piętro			- rys 11/E

13. Plan instalacji gniazd ogólnoużytkowych i dedykowanych

– budynek B II piętro								- rys 12/E

14. Plan instalacji oświetleniowej – budynek B III piętro			- rys 13/E

15. Plan instalacji gniazd ogólnoużytkowych i dedykowanych

– budynek B III piętro								- rys 14/E

16. Schemat tablicy rozdzielczej REA 00 z wyposażeniem			- rys 15/E

17. Schemat tablicy rozdzielczej REA 01 					- rys 16/E

18. Wyposażenie tablicy rozdzielczej REA 01					- rys 16a/E

19. Schemat tablicy rozdzielczej RKA 01 					- rys 17/E

20. Wyposażenie tablicy rozdzielczej RKA 01					- rys 17a/E

21/ Schemat tablicy rozdzielczej REA 02 					- rys 18/E

22. Wyposażenie tablicy rozdzielczej REA 02					- rys 18a/E

23. Schemat tablicy rozdzielczej RSA z wyposażeniem			- rys 19/E

24. Schemat tablicy rozdzielczej RKA 02 					- rys 20/E

25. Wyposażenie tablicy rozdzielczej RKA 02					- rys 20a/E

26. Schemat tablicy rozdzielczej REA 03 z wyposażeniem			- rys 21/E

27. Schemat tablicy rozdzielczej REB 00 z wyposażeniem			- rys 22/E

28. Schemat tablicy rozdzielczej REB 01 					- rys 23/E

29. Wyposażenie tablicy rozdzielczej REB 01					- rys 23a/E

30. Schemat tablicy rozdzielczej RKB 01 					- rys 24/E

31. Wyposażenie tablicy rozdzielczej RKB 01					- rys 24a/E

32. Schemat tablicy rozdzielczej REB 02 					- rys 25/E

33. Wyposażenie tablicy rozdzielczej REB 02					- rys 25a/E

34. Schemat tablicy rozdzielczej RKB 02 					- rys 26/E

35. Wyposażenie tablicy rozdzielczej RKB 02					- rys 26a/E

36. Schemat tablicy rozdzielczej REB 05 z wyposażeniem			- rys 27/E

37. Schemat tablicy rozdzielczej RKB 05 z wyposażeniem			- rys 28/E

OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy, rozdziału energii elektrycznej, wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji elektrycznych odbiorczych, związanych z ich remontem w części pomieszczeń budynku biurowego Urzędu Miasta Brzeg, położonego przy  ul. Robotniczej 12 w Brzegu.

  - Podstawa opracowania

Podstawami opracowania są:

- zlecenie Inwestora,

- normy i obowiązujące przepisy,

- projekt architektoniczny – inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z Inwestorem.

  - Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wewnętrzne linie zasilające,

- tablice rozdzielcze,

- instalacje odbiorcze wewnętrzne (oświetleniowe, gniazd wtykowych, gniazd komputerowych, zasilania urządzeń),

- ochronę przeciwporażeniową,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- ochronę przeciwpożarową.

- Dane techniczne:

  - Opis stanu istniejącego.

Budynek usytuowany przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu jest  zasilany w energię elektryczną z niezależnymi układami pomiaru pobranej energii elektrycznej dla jego użytkowników,  które są umieszczone w tablicach licznikowych zabudowanych w korytarzu  piwnicy obiektu. Przebudowa linii zasilającej nie jest tematem niniejszego opracowania.

  - Tablice rozdzielcze.

2.2.1. Rozdzielnia główna RG

Główna tablica rozdzielcza oznaczona symbolem RG zabudowana będzie w ścianie budynku na poziomie piwnicy, obok tablicy licznikowej  Urzędu Miasta Brzeg.                                                            W celu wydzielenia pożarowego tablicę RG należy wyposażyć  z  zamykaną klapę rewizyjną firmy Novoferm  typu T30-1 "H8-5" o odporności ogniowej EI30 i wymiarach 875(1250mm. Klapę należy osadzić stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III. Przejścia przewodów elektrycznych przez ściany obudowy tablicy należy zabezpieczyć przeciwpożarowo stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III oraz uszczelnić masą ognioochronną PROMASEAL do wymaganej odporności ogniowej EI60.

W tablicy RG  zabezpieczenia następujących  obwodów  wewnętrznych :

- Lw1 – zasilanie tablicy REA-00  piwnica budynek A ,

- Lw2 – zasilanie tablicy REA-01  parter budynek A,

- Lw3 – zasilanie tablicy REA-02  I piętro budynek A,

- Lw4 – zasilanie tablicy REA-03  poddasze budynek A,

- Lw5 – zasilanie tablicy REB-00  piwnica budynek B,

- Lw6 – zasilanie tablicy REB-01  parter budynek B,

- Lw7 – zasilanie tablicy REB-02  II piętro budynek B,

- Lw8 – zasilanie tablicy REB-05  III piętro budynek B,

- Lw9 – zasilanie tablicy RKA-01  komput. parter budynek A,

- Lw10 – zasilanie tablicy RKA-02 komput. I piętro budynek A,

- Lw11 – zasilanie tablicy RSA – serwer I piętro budynek A,

- Lw12 – zasilanie tablicy RKB-01 komput. parter budynek B,

- Lw13 – zasilanie tablicy RKB-02  komput. II piętro budynek B,

- Lw14 – zasilanie tablicy RKB-05  komput. III piętro budynek B

Ponadto wyposażenie tablicy stanowić będzie:

- ochronnik przepięciowy II stopnia DEHNventil,

- wyłącznik główny pożarowy DPX250 z blokiem

różnicowoprądowym,

- lampki sygnalizacji napięcia fazowego,

- układ samoczynnego załączania rezerwy zasilania dla obwodów

gniazd komputerowych z centralnego UPS.

Zabudowany ochronnik należy  uziemić,  przy czym zaleca się uzyskanie oporności 10(. W tym celu zaleca się wykorzystać uziom  sztuczny wbity w odległości 2m od budynku i wykonany sondami o długości 2,6m.

Schemat rozdzielni przedstawia rys1.

2.2.2. Tablice piętrowe.

W celu zasilania obwodów odbiorczych poszczególnych kondygnacji zaprojektowano następujące tablice działowe:

- REA-00 obwody oświetlenia, gniazd piwnicy budynek A ,

- REA-01 obwody oświetlenia, gniazd parteru budynek A,

- REA-02 obwody oświetlenia, gniazd I piętra budynek A,

- REA-03 obwody oświetlenia gniazd poddasza budynek A,

- REB-00 obwody oświetlenia, gniazd piwnica budynek B,

- REB-01 obwody oświetlenia, gniazd parter budynek B,

- REB-02 obwody oświetlenia, gniazd II piętro budynek B,

- REB-05 obwody oświetlenia, gniazd III piętro budynek B,

- RKA-01 obwody gniazd komputerowych parter budynek A,

- RKA-02 obwody gniazd komputerowych I piętro budynek A ,

- RSA – obwody urządzeń serwerowi, centrali p.poż, monitoringu ,

- RKB-01 obwody gniazd komputerowych parter budynek B,

- RKB-02 obwody gniazd komputerowych II piętro budynek B,

- RKB-05 obwody gniazd komputerowych III piętro budynek B .

Schematy rozdzielnic wraz z aparaturą przedstawiono na rys.15-28.

  - Instalacje wewnętrzne.

Instalacja budynku wykonana zostanie w układzie TN-S. Przewody obwodów odbiorczych należy prowadzić w listwach i korytkach PVC.

Przy przejściach obwodów elektrycznych przez przegrody budowlane takie jak  ściany i stropy , dla wszystkich obwodów należy układać w przepustach wykonanych z rury PVC o średnicy od RL18mm .

Przejścia obwodów elektrycznych przez ściany nośne - konstrukcyjne i stropy należy zabezpieczyć przeciwpożarowo stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III oraz uszczelnić masą ognioochronną PROMASEAL do wymaganej odporności ogniowej EI60.

Plan instalacji wewnętrznych przedstawiono na rys 2-14.

    - Wewnętrzne linie zasilające.

Poszczególne tablice rozdzielcze wymienione w punkcie 2.2.2. , zasilane będą z rozdzielni głównej RG. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone będą w listwach PVC mocowanych do ścian korytarzy i  klatki schodowej budynku. Zabezpieczenie dla wewnętrznych linii zasilających stanowią rozłączniki bezpiecznikowe typu R303.

Przepusty kablowe przez stropy wykonać z koryt PVC o większym przekroju.

2.3.2.  Instalacja gniazd wtykowych .

Obwody instalacji gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać przewodem YDYpżo 3(2,5, a trójfazowych przewodem YDY5 x przekrój pokazany na schemacie jednokreskowym określonego obwodu przy  napięciu roboczym izolacji 400/750V.  Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3m. od podłoża w pomieszczeniach biurowych i korytarzach. W pomieszczeniach socjalnych, technicznych gniazda montować na wysokości 1,1-1,5m. od podłoża.

W pomieszczeniach wilgotnych montować osprzęt o stopniu ochrony IP44-hermetyczny. We wszystkich pomieszczeniach poziomu piwnicy montować osprzęt hermetyczny.

2.3.3.  Instalacja gniazd komputerowych.

Obwody instalacji gniazd wtykowych komputerowych należy wykonać przewodem YDYpżo 3(2,5 układanym w listwach PVC,  przy  napięciu roboczym izolacji przewodu wynoszącym 400/750V. Gniazda komputerowe typu DATA montować na wysokości 0,3m. od podłogi.  Przewody wyprowadzane będą z tablic  rozdzielczych piętrowych oznaczonych symbolem RKA i RKB.

2.3.4.  Instalacja oświetlenia podstawowego.

Obwody instalacji oświetleniowej wykonać przewodem kabelkowym YDYpżo 4x1,5, YDYpżo 5x1,5 o napięciu roboczym izolacji 400/750V . Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,2-1,4m. od podłoża a w pomieszczeniach piwnic na wysokości 1,5m. Do sterowania oświetleniem korytarzy i klatek schodowych budynku zaprojektowano wyłączniki schodowe i krzyżowe  zabudowane w tynku na ścianach budynku.

Przy przejściach przez ściany przewody układać w rurach ochronnych PVC 18.

Całą instalację wykonać jako podtynkową.

W pomieszczeniach wilgotnych montować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pomieszczeniach na poziomie  piwnicy montować osprzęt hermetyczny.

2.3.5. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych.

W projekcie nie przewidziano osobnych opraw dla oświetlenia ewakuacyjnego. Przyjęto, że część opraw oświetlenia podstawowego spełniać będzie tę rolę, przez zabudowanie w tych oprawach układu zasilania oświetlenia awaryjnego z własnymi akumulatorkami, pozwalającymi podtrzymanie oświetlenia w okresie do 2h od czasu zaniku napięcia. Oprawy te oznaczono na planach sytuacyjnych literą e.

Oprawy tego typu oznacza się w handlu indeksem DL, co oznacza , że taka oprawa przeznaczona jest do pracy ciągłej. Tak więc oprawa stanowiąca oświetlenie awaryjne świeci się równocześnie z pozostałymi oprawami oświetlenia podstawowego . Jest ona zasilana z sieci ogólnej, a w przypadku awarii przełącza się automatycznie na zasilanie z awaryjnego źródła zasilania (akumulatorek).

Powszechnie  ten tryb pracy określa się jako pracę  jasną  .

Oprawy kierunkowe z naniesionymi piktogramami należy montować na wysokości co najmniej 2m. od podłogi zachowując następujące zasady:

- przy każdej zmianie kierunku,

- w pobliżu zmiany poziomu,

- w pobliżu urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,

- w pobliżu punktu pierwszej pomocy,

- przy wyjściach ewakuacyjnych,

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,

- w pobliżu schodów dla bezpośredniego oświetlenia schodów.

Zasilanie opraw kierunkowych przewidziano z rozdzielni T-O.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Typy przykładowych opraw pokazano na kartach katalogowych zamieszczonych w załączniku niniejszego opracowania .

Ze względu na istnienie kilku sposobów zasilania opraw przeznaczonych do oświetlenia awaryjnego wybrano system z własnym źródłem zasilania o czasie pracy wynoszącym 2h i wewnętrznym układem testującym. System ten pozwala na:

- spełnienie niezbędnych wymogów określonych odpowiednimi przepisami ( okresowe testowanie opraw),

- łatwość obsługi,

- prostotę instalacji zasilającej ( brak kosztownych przewodów instalacji elektrycznej spełniających wymagany czas odporności ogniowej – systemy centralne),

- dużą niezawodność w trakcie pracy awaryjnej - awaria oprawy , źródła zasilania nie powoduje wyłączenia pozostałych opraw co zdarza się w systemach centralnych,

- brak kosztownych szaf zasilających i sterowniczych – system centralny , co w konsekwencji powoduje , że proces inwestycyjny z zastosowaniem tego systemu jest najtańszy i może być realizowany etapami.

W opracowaniu proponuje się system zaprojektowany przez firmę  z Pyskowic , producenta opraw oświetlenia awaryjnego w wykonaniu AUTOTEST lub AUTOTEST PLUS.

Zaletą tego wykonania jest to że:

- wszystkie testy wykonywane są automatycznie,

- test A  jest wykonywany co 7 dni i polega na symulacji pracy awaryjnej oprawy przez okres 5 minut,

- test B polega na całkowitym rozładowaniu akumulatora w celu pomiaru jego pojemności, okresowemu formowaniu oraz teście poprawności pozostałych elementów oprawy,

- posiada możliwość sterowania pilotem na podczerwień ( wykonywanie testów) ,

- aktualny stan oprawy jest sygnalizowany za pomocą trzech kontrolek LED,

- wykonuje układy do pracy jasnej (DL) i ciemnej (BL).

Ponadto zaprojektowano oprawy oświetlenia kierunkowego usytuowane w newralgicznych punktach obiektu.

2.3.6. Klimatyzacja.

W obiekcie przewidziano lokalną klimatyzację zabudowaną w pomieszczeniu serwerowni.

Obwody do tych urządzeń wyprowadzone będą z tablicy REA-02 i zakończone gniazdem wtykowym podtynkowym, montowanym na wysokości 2,4m od podłogi.

2.3.7. Obwody zasilania dla urządzeń teletechnicznych.

Urządzenia teletechniczne występujące w projektowanym obiekcie to:

1) Centrala p.poż., która usytuowana będzie w pomieszczeniu Sewerowi. Obwód zasilający centralę zostanie wyprowadzony przewodem ognioodpornym typu NKGs 3(2,5 z rozdzielni RSA.                                                                                                      2) Centrala tmonitoringu oraz szafa dystrybucyjna logiki  usytuowana będzie w pomieszczeniu serwerowi . Obwód zasilający centralę zostanie wyprowadzony przewodem YDY 3(2,5 z rozdzielni RSA.

2.3.8. Instalacje wyrównawcze.

Instalacje wyrównawcze należy wykonać przewodem giętkim typu LgY6-16 lub YLY6-16. Do instalacji wyrównawczej przyłączyć wszystkie elementy metalowe instalacji nieelektrycznych budynku takie jak instalacja wodna, centralnego ogrzewania, pożarowa oraz części metalowe urządzeń użytkowych takie jak kuchnie elektryczne, osprzęt sanitarny. Miejscowe szyny wyrównawcze zabudować w pomieszczeniach wc w puszkach podtynkowych na wysokości do 30cm od posadzki.

Główną szynę wyrównawczą GSW usytuować w pomieszczeniu przyłącza wodnego do budynku. Główną szynę wyrównawczą należy połączyć z uziomem  za pomocą bednarki FeZn 30x4.

Z GSW połączyć żyłę PE rozdzielni głównej RG.

  - Ochrona przeciwporażeniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które zrealizowano w oparciu o:

- wkładki bezpiecznikowe

- wyłączniki nadmiarowoprądowe, serii S300,

- wyłączniki różnicowo-prądowe.

Wymienioną aparaturę umieszczono odpowiednio w tablicach rozdzielczych.

W wypadku wyłączników różnicowo – prądowych  nie  wolno,  po stronie obciążenia,  pośrednio lub bezpośrednio  łączyć  przewód  ochronny  z neutralnym.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa.

Zaprojektowano dwustopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej DEHN ograniczających przepięcia w sieci do poziomu  bezpiecznego  dla  urządzeń  zainstalowanych  w  obiekcie -ochronnik typu Dehnventil zabudowany w tablicy RG. W tablicach rozdzielczych piętrowych zabudowane będą dodatkowo ochronniki typu Dehnquard T275.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

Wyłącznik główny rozdzielni RG wyposażono dodatkowo w blok różnicowoprądowy o prądzie różnicowym 500mA.

Dodatkową funkcję ochrony przeciwpożarowej spełniają wyłączniki różnicowo-prądowe, jak również wyłączniki nadmiarowo-prądowe i bezpieczniki instalacyjne zabudowane w torach prądowych poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej.

Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego  zabezpieczyć pożarowo stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III oraz masę ognioochronną PROMASEAL do wymaganej odporności EI60. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne i stropy budynku, ściany wydzielające klatkę schodową zabezpieczyć pożarowo stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III oraz masę ognioochronną PROMASEAL do wymaganej odporności EI60.

Wyłącznik główny wyposażony będzie w cewkę wzrostową napięcia , którą będzie sterował przycisk bezpieczeństwa zabudowany w biurze podawczym na poziomie parteru budynku A.

- .  Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie części metalowe konstrukcji urządzeń instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

- .   Uwagi końcowe.

- wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem jak również przepisami budowy oraz obowiązującymi normami.

- wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne SEP,

- po  zakończeniu  robót  montażowych należy wykonać odpowiednie próby i  pomiary tj:

  - sprawdzenie ciągłości przewodów

  - sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

  - pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów

  - pomiar rezystancji uziemienia

- w projekcie dobrano przykładową aparaturę elektroinstalacyjną i zabezpieczeniową. W miejsce podanych urządzeń i aparatury można zastosować każdą inną o takich samych, bądź zbliżonych parametrach zgodnie z wymogami, przepisami i normami.

- przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego  zabezpieczyć pożarowo stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III oraz masę ognioochronną PROMASEAL do wymaganej odporności EI60; przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne i stropy budynku, ściany wydzielające klatkę schodową zabezpieczyć pożarowo stosując zaprawę ognioochronną PROMASTOP MG III oraz masę ognioochronną PROMASEAL do wymaganej odporności EI30.

Dystrybutor masy ognioochronnej PROMASEAL – Promat TOP Sp. Z o.o.

03 - 893 Warszawa, ul. Bukowiecka 92, tel. 022/678 85 51.

Projektant:

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

- Określenie mocy zainstalowanej budynku:

|  | Pi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - oświetlenie |  | 49,1 |  |  |
| - gniazda wtykowe |  | 132,0 |  |  |
| - urządzenia |  | 12,2 |  |  |
| RAZEM: | 193,3 kW |  |  |

Łączna moc zainstalowana:

Łączna moc szczytowa:

  - Wyznaczenie prądu szczytowego budynku

- Określenie mocy szczytowych i prądów szczytowych tablic rozdzielczych

| TABLICA | Pi [kW] | Ps [kW] | Is [A] | kabel | In | (U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG | 193,3 | 97,0 | 150,0 | 5xLgY 70 | 150A | 0,07 |
| REA-00 | 15,0 | 7,5 | 11,6 | YDY 5(6 | 16A | 0,35 |
| REA-01 | 22,4 | 11,2 | 17,3 | YDY 5(10 | 20A | 0,11 |
| REA-02 | 37,9 | 19,0 | 30,0 | YDY 5(10 | 35A | 0,56 |
| REA-03 | 7,8 | 4,0 | 6,1 | YDY 5(4 | 16A | 0,25 |
| REB-00 | 3,1 | 2.0 | 3,1 | YDY 5(4 | 16A | 0,27 |
| REB-01 | 25,0 | 12,5 | 20,0 | YDY5x6 | 25A | 0,34 |
| REB-02 | 26,7 | 13,3 | 20,7 | YDY5X10 | 25A | 0,36 |
| REB-05 | 3,5 | 1,8 | 3,0 | YDY5X4 | 16A | 0,21 |
| RKA-01 | 6,0 | 4,9 | 7,5 | YDY5X4 | 16A | 0,20 |
| RKA-02 | 13,5 | 10,8 | 16,7 | YDY5X4 | 20A | 0,30 |
| RSA | 4,7 | 3,7 | 5,7 | YDY5X4 | 16A | 0,28 |
| RKB-01 | 11,7 | 4,8 | 7,4 | YDY5X4 | 20A | 0,31 |
| RKB-02 | 14,0 | 11,2 | 17,3 | YDY5X4 | 20A | 0,36 |
| RKB-05 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | YDY5X4 | 16A | 0,21 |

- Dobór kabli, przewodów, zabezpieczeń :

- Wewnętrzną linię zasilającą budynek zaprojektowano przewodem jednożyłowym LgY70  układanym w rurze arot fi 100mm.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 150A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 168A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REA-00 zaprojektowano przewodem YDY5x6.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 41,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REA-01 zaprojektowano przewodem YDY5x10.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 20A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 57,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REA-02 zaprojektowano przewodem YDY5x10.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 35A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 57,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REA-03 zaprojektowano przewodem YDY5x4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REB-00 zaprojektowano przewodem YDY5x4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REB-01 zaprojektowano przewodem YDY5x6.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 25A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 41,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REB-02 zaprojektowano przewodem YDY5x10.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 25A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 57,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię REB-05 zaprojektowano przewodem YDY5x4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RKA-01 zaprojektowano przewodem YDY5X4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RKA-02 zaprojektowano przewodem YDY5x4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RSA zaprojektowano przewodem YDY5X4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A.

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RKB-01 zaprojektowano przewodem YDY5X4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RKB-02 zaprojektowano przewodem YDY5X4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A

- Wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RKB-05 zaprojektowano przewodem YDY5X4.   Jako zabezpieczenie wlz dobrano wkładki topikowe 16A gF.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 32,0A.

- Do zasilania obwodów oświetleniowych dobrano przewód kabelkowy YDYpżo 3-4(1,5mm2, który zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym S301B 10A.

Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 17,5A

- Do zasilania obwodów  gniazd  wtykowych  ogólnych dobrano przewód YDYpżo 3(2,5mm2, który zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym S301B 16A. Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 24,0A

- Do zasilania obwodów gniazd wtykowych komputerowych dobrano przewód YDYpżo 3(2,5mm2, który zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym S301B 16A. Obciążalność długotrwała przewodu Iz = 24,0A

- Do zasilania obwodu podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowyc

- Sprawdzenie doboru  (PN-91/E-5009/43)

| a) moc wlz części budynku | 97,0 kW |  | Ib = 150,0 A |
| --- | --- | --- | --- |
| b) moc tablicy REA-00 | 7,5kW |  | Ib = 11,6 A |
| c) moc tablicy REA-01 | 11,2 kW |  | Ib = 17,3 A |
| d) moc tablicy REA-02 | 19,0 kW |  | Ib = 30,0 A |
| d) moc tablicy REA-03 | 4,0 kW |  | Ib = 6,1 A |
| e) moc tablicy REB-00 | 2,0 kW |  | Ib = 3,1 A |
| f) moc tablicy REB-01 | 12,5 kW |  | Ib = 20,0 A |
| g) moc tablicy REB-02 | 13,3kW |  | Ib = 20,7 A |
| h) moc tablicy REB-05 | 1,8kW |  | Ib = 3,0 A |
| i) moc tablicy RKA-01 | 4,9kW |  | Ib = 7,5 A |
| j) moc tablicy RKA-02 | 10,8kW |  | Ib = 16,7 A |
| k) moc tablicy RSA | 3,7kW |  | Ib = 5,7 A |
| l) moc tablicy RKB-01 | 4,8kW |  | Ib = 7,4 A |
| m) moc tablicy RKB-02 | 11,2kW |  | Ib = 17,3 A |
| n) moc tablicy RKB-05 | 1,0kW |  | Ib = 1,6 A |
| g) moc obwodu oświetleniowego | 0,8 kW |  | Ib = 3,8 A |
| h) moc obwodu gniazd wtykowych | 1,5 kW |  | Ib = 7,0 A |
| i) moc obwodu gniazd komputerowych | 1,6 kW |  | Ib = 7,0 A |

Prawidłowy dobór przewodów i zabezpieczeń określają niżej podane warunki:

| warunek 1: | Ib ( In ( Iz |
| --- | --- |
| warunek 2: | I2 ( 1,45 ( Iz |

- dla przewodu  LgY70

warunek 1:

150,0A ( 150A ( 184A

warunek spełniony

warunek 2:

240A (  267A

warunek spełniony

- dla przewodu 5(10

warunek 1:

30,0A ( 35A ( 57A

warunek spełniony

warunek 2:

56A ( 82A

warunek spełniony

- dla przewodu YKY 5(6

warunek 1:

20,5A ( 25A ( 41A

warunek spełniony

warunek 2:

40A ( 59A

warunek spełniony

- dla przewodu YKY 5(4

warunek 1:

16,7A ( 20A ( 32A

warunek spełniony

warunek 2:

32A ( 46A

warunek spełniony

- dla przewodu YDYpżo 3(1,5

warunek 1:

6,8A ( 10A ( 17,5A

warunek spełniony

warunek 2:

16A (   25A

warunek spełniony

- dla przewodu YDYpżo 3(2,5

warunek 1:

7,0A ( 16A ( 24A

warunek spełniony

warunek 2:

23,2A (   34,8A

warunek spełniony

- dla przewodu YDYpżo 3(2,5

warunek 1:

9,4A ( 16A ( 24A

warunek spełniony

warunek 2:

23,2A (   34,8A

4.  Sprawdzenie spadków napięć:

- obwód  	5xLgY70 (wlz)

l  = 4m

P = 97,0 kW

- obwód  	5(10  (wlz do REA-02)

l  = 25m

P = 19,0 kW

- obwód  	YKY  3(2,5

l  = 28m

P = 1,6kW

Łączny spadek napięcia wynosi:

warunek spełniony

6. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.

Ochronę przeciwporażeniową sprawdzić metodą pomiarową po wykonaniu instalacji elektrycznej.

Projektant