Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ

45-837 Opole, ul. Wrocławska 118

tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009

e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl

Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych

montażu systemu sygnalizacji pożarowej,

systemu oddymiania oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej

Obiekt: 	               Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana

Kochanowskiego w Brzegu

Lokalizacja:         Brzeg, ul. Kamienna 2

Zleceniodawca:   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana

Kochanowskiego w Brzegu, ul. Kamienna 2

Wykonawca: 	     P.U.P. TECHNO-POŻ Opole, ul. Wrocławska 118

Opracowała: 	     mgr Irena Kowalczyk

Podstawa: 	     Zlecenie

| Projekt systemu SAP | Zespół projektowy | mgr Irena Kowalczyk nr upr. 436/99 SGSP Andrzej Kowalczyk upr.nr.D-1318/09 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt instalacji elektrycznej SAP | Instalacja elektryczna | mgr inż. Krzysztof Giesa nr upr. 195/91 Op |  |

Opole, listopad 2009

Spis treści

- Wstęp 									    4

2.          Podstawa opracowania 						    4

3.          Zakres opracowania 						    5

4.          Opis techniczny 							    6

4.1.       Ogólna charakterystyka obiektu 					    6

4.2.       Instalacje 								    7

4.3.       Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia

wnętrz i wyposażenia stałego 					    7

4.4.       Zagospodarowanie budynku 					    7

4.5.       Odległości od sąsiednich obiektów 				    8

5.          Kategoria zagrożenia ludzi 					    8

6.          Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni

zewnętrznych 							    9

7.          Podział obiektu na strefy pożarowe 				    9

8.          Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności

ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów

budowlanych 								    9

9.          Warunki ewakuacji , oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 				    10

10.        Drogi pożarowe 							    11

11.        Wyposażenie w gaśnice 						    11

12.        Wyposażenie w hydranty wewnętrzne 				    12

13.        Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 	    12

14.        System sygnalizacji pożarowej 					    13

14.1.     Dane wyjściowe do projektu 					    13

14.2.     Wymagania i zadania stawiane instalacji sygnalizacji

pożarowej 								    13

14.3.     Przyjęty system ochrony przeciwpożarowej SAP 		    14

14.4..    Organizacja alarmowania 						    16

14.5.     Rodzaj ochrony 							    17

14.6.     Centrala sygnalizacji pożarowej 					    18

14.7.     Czujki dymu O2T IQ8 						    20

14.8.     Ręczny ostrzegasz pożarowy 					    21

14.9.     Moduł wejścia wyjścia 						    22

14.10.   Instalacje 								    23

14.10.1.Lokalizacja centrali 							    23

14.10.2.Zasilanie urządzeń SAP 						    23

14.10.3.Zasilanie awaryjne centrali 					    23

14.10.4.Sposób prowadzenia przewodów 				    24

14.10.5.Prowadzenie kabli w korytkach 					    24

14.10.6.Prowadzenie kabla w pionach kablowych 			    24

14.10.7.Prowadzenie kabli w pomieszczeniach 				    25

14.10.8.Linie dozorowe syren 						    26

14.10.9.Linie dozorowe syren 						    26

14.11.   Wskazówki montażowe 						    27

14.11.1.Centrala sygnalizacji pożarowej 					    27

14.11.2.Czujki 									    27

14.11.3.Przyciski 							            28

14.11.4.Połączenie innych urządzeń przeciwpożarowych 		   28

14.12.   Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru 		   29

14.13.   Szkolenie 								   29

14.14.   Obowiązki użytkownika 						   29

14.15.   Wytyczne dla branży elektrycznej 				   30

14.16.   Zestawienie materiałów systemu sygnalizacji pożarowej 	   30

14.17.   Konserwacja, serwis 						   31

14.17.1.Przeglady Przeglądy obsługa techniczna 			   31

14.18.   Uwagi końcowe systemu sygnalizacji pożarowej 		   33

15.        System oddymiania 						   35

15.1.     Klatka schodowa 1,2 						   35

15.2.     Zasilanie energetyczne 						   35

15.3.     Okablowanie 								   35

15.3.1.  Zasilanie sieciowe centrali 					   35

15.3.2   Linie dozorowe czujek 						   36

15.3.3.  Linie dozorowe przycisków RT 					   36

15.3.4.  Linie do siłowników 							   36

15.3.5.  Linie do przycisku wentylacyjnego 				   36

15.4.     Klatka schodowa 1,2 system oddymiania 			   37

15.5.     Konserwacja systemu oddymiania 				   39

15.6.     Zestawienie materiałów systemu oddymiania 		   40

16.        Instalacja hydrantowi wewnętrzna DN 25 			   41

17.        Wydzielenia przeciwpożarowe 					   47

Załączniki:

-  schemat elektryczny systemu sygnalizacji pożarowej,

-  rysunki (rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem

urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej),

-  atesty,

-  protokół montażu,

-  certyfikat montażu,

-  Książka pracy instalacji,

-  protokół uruchomienia i prób odbiorowych,

-  książka pracy instalacji.

1.  Wstęp

Opracowanie niniejsze dotyczy projektu wykonawczego montażu instalacji sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 w budynku głównym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu przy ulicy Kamiennej 2.

2.   Podstawa opracowania

Projekt został opracowany w oparciu o:

1.  Umowa

2.  Uzgodnienia z Inwestorem

3.  Wytyczne do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji

pożarowej

4.  PN-ISO 8421-3 Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Terminologia

5.  PN-ISO 6790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony

przeciwpożarowej. Wyszczególnienie.

6.  PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie

7.  PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji

pożarowej

8.  PN-EN 54-3 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

9.  PN-EN 54-4 (ze zmianami) Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze

10.PN-EN 54-5 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła. Czujki

punktowe

11.PN-EN 54-7 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu. Czujki

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła

przechodzącego lub jonizacji

12.PN-EN 54-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze

pożarowe

13.PN-E-05204:1994 Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Ochrona

przed elektrycznością statyczną. Wymagania.

14.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

15.Projektowanie i budowa.

16.PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych

barwami lub cyframi.

17.PN-92/M-51004/09 Części składowe automatycznych urządzeń

sygnalizacji pożarowej. Badania przydatności w warunkach pożarów

testowych.

18.PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

19.PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji

i konserwacji.

20.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

tom V

21.Instalacje elektryczne wydane przez Wydawnictwo Arkady 1998r.

22.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U.

nr 81 poz. 351 z 1991r. z późniejszymi zmianami.

23.„Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożaru” wydanych przez

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

w 1994 roku (z późniejszymi zmianami)

24.Dokumentacja Techniczno-Ruchowa centrali POLON IGNIS 1080

25.Projektowanie pożarowych instalacji alarmowych z wykorzystaniem

interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej polon 4000

(wydawnictwo ZUD Polon-Alfa) pożaru opracowane przez CNBOP w

Józefowie

26.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 2006 r.

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów

budowlanych i terenów

27.Systemy Sygnalizacji Pożarowej: Projektowanie, zakładanie, odbiór,

eksploatacja i konserwacja instalacji; PN-E-08350-14,

28.Uprawnienia do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w

obiektach budowlanych

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę

oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);

30. Polska Norma PN-B-02877-4 Zasady projektowania systemów

Oddymiania

31.Wiedzy technicznej

3.   Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje analizę i ocenę warunków techniczno-pożarowych oraz rozmieszczenie elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 i wytyczenie tras kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynku w budynku głównym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu przy ulicy Kamiennej 2.

Opracowanie obejmuje:

• podstawowy opis proponowanego systemu;

• lokalizację centrali pożarowej;

• lokalizacje czujek pożarowych;

• lokalizacje ręcznych ostrzegaczy pożarowych;

• lokalizacje sygnalizatorów akustycznych;

• wytyczne montażowe.

4.  Opis techniczny

# 4.1.  Ogólna charakterystyka obiektu (stan istniejący)

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego zlokalizowany jest przy zbiegu ulic Kamiennej i Powstańców Śląskich

w Brzegu. W skład szkoły wchodzą segmenty budynku głównego, dobudówka z pomieszczeniami sanitarnymi, hali sportowej z łącznikiem.

Dobudówka z pomieszczeniami sanitarnymi

Budynek dwukondygnacyjny. Ściany budynku wykonane z cegły ceramicznej gr. 25 cm . Ściany działowe wykonane z cegły dziurawki, strop płyty kanałowe. Dach dwuspadowy kryty blachą.

Parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy: ok. 104,40 m²,

- powierzchnia użytkowa: 117,90 m²,

- wysokość budynku 9 m.

Hala gimnastyczna

Budynek w części dwukondygnacyjny. Ściany zewnętrzne murowane. Stropy betonowe. Stropodach dwuspadowy kryty blachą. Obiekt posiada dwie klatki schodowe.

Łącznik

Jednokondygnacyjny murowany z cegły. Strop betonowy kryty blachą.

Budynek główny

Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem prawie 100%.

Budynek zabytkowy wpisany do Rejestru Zabytków pod nr rej. 2281/91, decyzja z dnia 19 września 1991 roku (pismo z dnia 12 października 2009r.

w załączeniu).

Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy w piwnicy odcinkowe-sklepione między dźwigarami. Na wyższych kondygnacjach stropy drewniane. Obiekt posiada dwie klatki schodowe żelbetowe monolityczne ze schodami trzy zabiegowymi wyłożonymi płytkami lastrykowymi.

Dach drewniany dwuspadowy kryty dachówka ceramiczną w układzie płatwiowo-kleszczowym ze ścianką kolankową.

Parametry budynku głównego:

- powierzchnia zabudowy: 1013,95 m²,

- kubatura: 17307,00 m³,

- powierzchnia użytkowa: ok. 3500,00 m²,

- wysokość budynku: 19 m (wysokość trzech kondygnacji 15 m).

# 4.2. Instalacje

# Obiekt posiada instalacje:

- instalację elektryczną – 230 V, 400 V.

- instalację grzewczą (przyłącze miejskie),

- instalację sanitarną,

- instalację odgromową,

- instalację gazową,

- instalację wodociągową,

- instalację wentylacyjną – grawitacyjną,

- instalację oświetlenia bytowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację teletechniczną,

- instalację antywłamaniową.

W budynku znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany na parterze w pobliżu wyjścia głównego.

# 4.3. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia

# wnętrz i wyposażenia stałego

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego posiadają cechy właściwości trudnopalności i nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Stropy na pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji drewniane.

# 4.4. Zagospodarowanie budynku

Budynek przeznaczony na placówkę oświatową. Na poszczególnych kondygnacjach obiektu znajdują się:

Piwnica – w piwnicy znajdują się pomieszczenia obsługi pomieszczenia sprzątaczek, archiwum, pomieszczenia gospodarcze, wymiennikownia.

Na parterze - zlokalizowane są sale lekcyjne, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, sekretariat oraz pomieszczenie Dyrektora, pokój nauczycielski, pokój księgowej.

Na I piętrze - sale lekcyjne, biblioteka, gabinet reedukacji.

Na II piętrze – aula, pracownie komputerowe, sale lekcyjne.

4.5. Odległości do sąsiednich obiektów

Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 20 m od budynku szkoły.

# 5.  Kategoria zagrożenia ludzi

Budynki i ich części przeznaczone na pobyt ludzi zalicza się do jednej

z pięciu kategorii zagrożenia ludzi ZL.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu, ul. Kamienna 2  zaliczany do jest kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Aula na trzeciej kondygnacji również zaliczana do kategorii ZL III – ilość osób jednocześnie przebywających w auli do 50-ciu.

Wysokość budynku od poziomu wejścia do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) wynosi: 19 m – budynek średniowysoki (SW)

od 12 do 25 m.

# 6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz

# przestrzeni zewnętrznych

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu, ul. Kamienna 2 nie wyznacza się pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem.

W obiekcie nie są składowane ani przechowywane materiały łatwopalne.

# 7.  Podział obiektu na strefy pożarowe

Obecnie budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 znajduje się w jednej strefie pożarowej. Jedyne wydzielenie przeciwpożarowe stanowi wydzielony strych zamykany drzwiami o odporności ogniowej 30 minut EI 30.

# 8.  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa

# odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania

# ognia elementów budowlanych

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu, ul. Kamienna 2 zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i klasy odporności pożarowej „B”.

Cały budynek powinien być wykonany w klasie pożarowej „B”.

Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku jest następująca dla klasy pożarowej „B”:

- główna konstrukcja nośna - 120 minut odporności ogniowej ( R 120 ),

- konstrukcja dachu – 30 minut odporności ogniowej ( R 30 ),

- strop - 60 minut odporności ogniowej ( REI 60 ),

- ściany zewnętrzne – 60 minut odporności ogniowej ( EI 60 ),

- ściana wewnętrzna – 30 minut odporności ogniowej ( EI 30 ),

- przykrycie dachu – 30 minut odporności ogniowej ( E 30 ),

- schody – 60 minut odporności ogniowej (R 60).

R – nośność ogniowa,

E – szczelność ogniowa,

I – izolacyjność ogniowa,

S– dymoszczelność.

Budynek spełnia wymagania poszczególnych elementów dla klasy odporności pożarowej „B” poza odpornością ogniową drewnianych stropów na pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji.

# 9.  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne

# (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz

# przeszkodowe

W Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu występują następujące warunki ewakuacji (przejścia i dojścia ewakuacyjne) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku.

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych zakwalifikowanych do ZL III przy jednym dojściu wynosi 30 m, przy czym dla poziomych dróg ewakuacyjnych nie więcej niż 20 m. Przy, co najmniej  2 dojściach długość wynosi 60 m.

Przejścia nie mogą prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 2,64 m przy wymaganych 1,4 m.

Dwie klatki schodowe są jedyną drogą ewakuacyjną z kondygnacji powyżej parteru.

Klatka schodowa nie jest zamykana drzwiami na poszczególnych kondygnacjach oraz przy wejsciu do piwnicy drzwiami o odporności ogniowej 30 minut EI 30.

Brak w klatce schodowej systemu oddymiania.

Klatki schodowe żelbetowe monolityczne ze schodami trzy zabiegowymi wyłożonymi płytkami lastrykowymi. Wysokość stopni schodów 0,16 m.

W części parterowej znajdują się cztery wyjścia ewakuacyjne. Dwa bezpośrednio z klatki schodowej o wymiarach w klatce nr 1 (1,61 x 2,40 m) w klatce nr 2 (1,20x 2,29 m) oraz dwa wyjścia z korytarza o wymiarach 1,94 x3 09 m. Drzwi przy klatce nr 2 otwierane są przez klucz umieszczony

w kasecie oznaczonym znakiem klucz do wyjścia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne oznakowano znakami kierunkowymi fotoluminestencyjnymi.

Obiekt posiada oświetlenie awaryjne.

# 10. Drogi pożarowe

Dojazd pożarowy znajduje się od ulicy Kamiennej lub ulicy Powstańców Śląskich.

Odległość do budynku 5 m jest zachowana i nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu np. drzewa o wysokości przekraczającej 3 m.

Z obu stron znajdują się wejścia do obiektu umożliwiające dotarcie w każde miejsce w budynku.

# 11. Wyposażenie w gaśnice

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzegu, ul. Kamienna 2 wyposażony jest w gaśnice proszkowe sześciokilogramowe i czterokilogramowe z środkiem gaśniczym ABC.

# Przyjęto 2 kg środka gaśniczego na 100 m2 strefy pożarowej. Odległość

z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliżej gaśnicy nie jest większa niż 30 m.

Gaśnie w obiekcie zapewniają odpowiednią ilość środka gaśniczego do zajmowanej powierzchni.

Gaśnice oznaczone są zgodnie z PN –92/M-01256/01 Znaki bezpieczeństwa.

Ochrona przeciwpożarowa. Gaśnice pod stalą kontrolą serwisową.

12. Wyposażenie w hydranty wewnętrzne

Budynek nie posiada instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 z wężem półsztywnym.

# 13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia

# pożaru

Do zewnętrznego gaszenia pożaru służą dwa hydranty sieci miejskiej podziemne DN 80 usytuowane w drodze na ulicy Powstańców Śląskich

w odległości 12 m od obiektu oraz w ulicy Kamiennej w odległości ok. 13 m od obiektu.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi

20 litrów /s. Oba hydranty zewnętrzne usytuowane przy obiekcie uzyskają wydajność 20 litrów/s.

14.  System sygnalizacji pożarowej

14.1.Dane wyjściowe do projektu

Danymi wyjściowymi do niniejszego projektu są:

a)  warunki organizacyjno-techniczne jakim powinien odpowiadać

przeciwpożarowy system sygnalizacyjno-alarmowy oraz system

oddymiania dla obiektu określonego przez Inwestora,

b)  analiza zagrożenia pożarowego według opisu dokumentów projektowych

obiektu, w której uwzględniono:

-  charakterystykę pożarową materiałów palnych,

-  stopnie zapylenia i wilgotności,

-  warunki wentylacyjne,

-  obciążenia ogniowe,

-  kategorię zagrożenia ludzi,

-  wartość budynku i jego wyposażenia,

-  wielkość strefy pożarowej,

-  stopień rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru,

-  trudności mogące wystąpić w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

-  klasę odporności ogniowej budynku ze szczególnym uwzględnieniem

konstrukcji nośnej,

-  warunki ewakuacyjne,

d) dokumentacja techniczna obiektu,

e) scenariusz rozwoju zdarzeń.

14.2.  Wymagania i zadania stawiane instalacji

sygnalizacji pożarowej

Na podstawie analiz statystyki pożarów wynika, ze nawet najbardziej nowoczesne rozwiązania techniczne, zabezpieczające budynki przed pożarami całkowicie nie wyeliminują możliwości powstania

i rozprzestrzeniania się pożaru. Działania zabezpieczające pozwalają jednak na przygotowanie takich środków, aby w akcji ratowniczo-gaśniczej uzyskać

najlepsze wyniki, a tym samym maksymalnie ograniczyć wielkość strat pożarowych.

Jest to możliwe wtedy, gdy pożar zostanie wykryty w pierwszej fazie jego trwania, co wymaga zastosowania urządzeń o wysokiej czujności oraz szerokim spektrum wykrywania. Zadanie to spełniają urządzenia samoczynnej sygnalizacji alarmowania pożarowego.

W przedmiotowym obiekcie zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest:

- wykrycie zagrożenia pożarowego,

- uruchomienie systemu oddymiania,

- nadzorowanie pracy istotnych elementów urządzeń przeciwpożarowych,

- uruchomienie syren dźwiękowych,

- monitoring wewnętrzny lub zewnętrzny.

Zgodnie z charakterystyką, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjęto zakres ochrony całkowitej, tzn., że wszystkie pomieszczenia budynku głównego Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzegu przy ul. Kamiennej 2 objęto automatycznym wykrywaniem pożaru. Odstąpiono jedynie od zabezpieczeń pomieszczeń o bardzo małym stopniu zagrożenia pożarowego, w których brak jest materiałów łatwopalnych, występuje duża wilgotność, pomieszczenia mokre oraz brak jest możliwości powstania

i rozprzestrzeniania się pożaru (sanitariaty). Funkcje wykrywania pożaru

w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu.

14.3.  Przyjęty system ochrony przeciwpożarowej SAP

Na potrzeby projektowanego systemu SAP przyjęto:

-   powierzchnię dozorowania przez jeden ostrzegacz pożarowy ok. 60 m2

(na strychu ze względu na wysokośc przyjęto ok. 110 m2);

-   w przestrzeni międzystropowej – do 30 m2 (nie występuje);

-   zabezpieczenie budynku przez jedną centralę ESSER IQ8Control,

-   linie dozorowe prowadzone w obiekcie - 1 linie klasy A (pętlową)

-   linie sygnałowe urządzeń dodatkowych – prowadzone będą

przewodami: YnTKSYekw – monitorujące, HDGs – sygnałowe;

-   linie dozorowe prowadzone będą przewodem YnTKsY ekw 1x2x0,8;

-   dojście do ręcznych ostrzegaczy pożarowych wynosi nie więcej

niż 30 m.

W czasie projektowania systemu kierowano się następującymi założeniami

i czynnikami ograniczającymi:

-  o chronioną powierzchnią;

-  odległością pomiędzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni

i najbliższą czujką;

-  bliskością ścian;

-  wysokością i konfiguracją sufitu;

-  czynnikami ograniczającymi wynikającymi ze specyfiki obiektu,

-  ruchem powietrza przy wentylacji;

-  wszelkimi przeszkodami w konwekcji produktów spalania.

-  ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być tak rozmieszczone,

ażeby nikt w obiekcie nie musiał przebywać drogi dłuższej niż

30 m do najbliższego ostrzegacza.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje się lokalizację centrali IQ8Control C na parterze w pomieszczeniu sekretariatu.

Projektując instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru przyjęto koncepcje

ochrony „pełnej” tj. zabezpieczeniem objęto wszystkie pomieszczenia zalecane, systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru uzyskano wskazania

o zagrożeniu pożarowym z dokładnością do konkretnego pomieszczenia.

Dodatkowo przypisując każdy element do poszczególnych kondygnacji przewidziano zaprogramowanie koincydencji wieloelementowej, a tym samym jeszcze bardziej zmniejszenie podatności systemu na alarmy fałszywe.

Czujki wchodzące w skład systemu zostały dobrane pod kątem

wykrywania powstałego dymu, który jest jednym z pierwszych objawów

procesu palenia.

Jednocześnie fakt wykorzystania elementów mikroprocesorowych

umożliwia zmniejszenie do minimum występowania alarmów fałszywych

wywołanych przez czynniki „niepożarowe”.

Zgodnie z powyższymi założeniami i zaleceniami wytycznych CNBOP

zaprojektowano system z podziałem na strefy.

Obiekt podzielono na cztery strefy dozorowe:

-  strefa 1 – poziom piwnicy,

-  strefa 2 – poziom parteru,

-  strefa 3 – poziom I piętra,

-  strefa 4 – poziom II piętra

-  strefa 5 – strych przestrzeń pomiędzy dachem a stropem

W przypadku wystąpienia zagrożenia centrala podaje numer strefy, w której

nastąpiło uruchomienie czujki lub ostrzegacza, numer grupy oraz numer czujki. Wyświetla komunikat identyfikujący daną strefę, a także drukuje te dane na wewnętrznej drukarce termicznej.

UWAGA!

Komunikat identyfikujący strefę, który zostanie wyświetlony przez

Centralę, należy uzgodnić w czasie programowania centrali z Inwestorem.

14.4. Organizacja alarmowania

Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu właściwego sygnału z centrali (adresu elementu), przesyłają zwrotnie sygnały z informacją o swoim rodzaju i stanie.

Po zadziałaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala

IQ8Control C przyjmie informacje, na podstawie algorytmów decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w zależności od wariantów alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczeń).

Alarm I stopnia (alarm wstępny) sygnalizowany jest szybkim miganiem

dużego, czerwonego wskaźnika POŻAR oraz dodatkowej czerwonej lampki

z napisem ALARM. Na wyświetlaczu LCD pojawia się okno zatytułowane

!!! ALARMY POŻAROWE !!! oraz poniżej w wydzielonym polu informacja

o ilości alarmujących stref i ilości stref nie ujawnionych na wyświetlaczu

(z powodu ograniczonej wielkości). Z prawej strony wyświetlana jest informacja o upływającym czasie, po którym zostaną wysterowane wyjścia do urządzeń transmisji alarmu (monitoringu). Do tego momentu centrala sygnalizuje ALARM I STOPNIA.

Alarm I stopnia jest alarmem wewnętrznym i wymaga zawsze zgłoszenia się

personelu dyżurującego i potwierdzenia alarmu przyciskiem

POTWIERDZENIE (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrożenia w obiekcie

(w czasie T2).

Jeżeli brak jest odpowiedniej reakcji dyżurującego personelu na

alarm I stopnia, wówczas wywoływany jest ALARM II STOPNIA.

W głównym oknie alarmowym pojawiają się komunikaty przypisane alarmującym strefom.

Alarm II stopnia jest wewnętrznym stanem centrali (sygnalizowanym

napisem ALARM II STOPNIA w miejsce wcześniej wyświetlanego zegara

monitoringu), który powoduje, oprócz wywołania w centrali sygnalizacji

optycznej i akustycznej, przekazanie:

-  sygnału do central systemu oddymiania w klatce schodowej 1 i 2,

-  uruchomienie syren dźwiękowych,

-  wykrycie zagrożenia pożarowego.

Wystąpienie w centrali alarmu II stopnia powoduje automatyczne

przejście stref będących w alarmie I stopnia w stan alarmu II stopnia.

Alarm II stopnia może być poprzedzony alarmem I stopnia lub jest

generowany natychmiastowo w zależności od zaprogramowanego wariantu

alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali. Alarm II stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjęcia akcji gaśniczej.

Jednocześnie z sygnalizacją optyczną podczas alarmu pożarowego uruchamia się w centrali ciągły sygnał akustyczny.

Przechodzenie następnych stref w stan alarmu (zarówno w przypadku

alarmu I stopnia jak i w przypadku alarmu II stopnia) ponawia sygnalizacje

akustyczną.

Wciśnięcie podświetlonego przycisku KASOWANIE powoduje

skasowanie alarmu pożarowego w centrali. Operacja kasowania sygnalizacji

alarmu pożarowego jest możliwa po uzyskaniu dostępu przynajmniej na

poziomie II.

UWAGA!

Określenie czasów T1 i T2 powinno zostać dokonane dla warunków normalnej eksploatacji systemu, zakładając najbardziej niekorzystną sytuację.

Dla budynku głownego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu przy ulicy Kamiennej 2, przyjęto następujące czasy alarmu:

-  czas ALARMU I STOPNIA T1 określa się na 30 sekund;

-  czas ALARMU II STOPNIA T2 określa się na 180 sekund

(czas II stopnia podczas praktycznego używania systemu można

wydłużyć do 300 sekund)

14.5.    Rodzaj ochrony

Z uwagi na znaczną uciążliwość i wysokie koszty eksploatacji odstąpiono od stosowania izotopowych czujek dymu na rzecz zastosowania optycznych czujek dymu. Czujki optyczne odpowiadają czujnikom izotopowym, a ich zastosowanie pozwoli uniknąć w przyszłości obowiązkowych, corocznych, kosztownych pomiarów dozymetrycznych izotopów oraz ich dekontaminacji w przypadku rozszczelnienia.

Zastosowano automatyczne urządzenie sygnalizacji pożarowej oparte na liniach z optycznymi czujkami dymu serii IQ8.

Zaproponowano system sygnalizacji pożaru ESSER w oparciu o następujące urządzenia:

-  centrale ESSER IQ8Control C.

-  optyczne czujki dymu O2T IQ8,

-  ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi IQ8,

-  sygnalizator akustyczny SAK 6,

-  moduł EBK 4G/2R.

14.6.  Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M

Modularna centrala IQ8Control C korzysta ze sprawdzonej technologii oraz spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa, obowiązujące dla kompleksowej ochrony obiektów. Nadaje się idealnie do ochrony zarówno średniej wielkości obiektów o kompleksowych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa, jak również obiektów rozproszonych na dużym obszarze i połączonych wspólnymi instalacjami technicznymi.
Centala IQ8Control C jest w pełni kompatybilna z centralami systemu 8000.

Modularna budowa pozwala na elastyczną i przyjazną dla użytkownika integrację różnorodnych modułów, tworzących razem jedno urządzenie. Każde z rozszerzeń systemu z jednym lub więcej modułami może zostać łatwo dostosowane do zaspokajania rosnących  wymagań użytkowników. Nie tylko upraszcza to obecne indywidualne planowanie, ale również z powodu opcji rozszerzających CSP zapewnia możliwość  stosowania nowych rozwiązań w przyszłości. W razie potrzeby oprogramowanie centrali może zostać zastąpione nowszą wersją za pośrednictwem komputera PC.

Centrala sygnalizacji pożaru IQ8Control C jest zaprojektowana w zgodności z wysokowydajną technologią pętli dozorowej, Esserbus to obwód odporny na zwarcia i przerwanie, oferujący wysoką niezawodność w działaniu, jak również oszczędzające koszty opcje instalacyjne, wynikające z redukcji okablowania poprzez stosowanie topologii pętli i odgałęzień. Wszystkie jedno- i wielosensorowe czujki mogą być podłączone poprzez pętlę esserbus - dotyczy to wszystkich elementów poczynając od standardowych czujek pożarowych serii 9000 po inteligentne czujki pożarowe serii 9200 oraz czujki IQ8.
Każde zdarzenie w systemie jest rejestrowane z dokładnością co do sekundy przez centralę. W każdej chwili zweryfikowanych może zostać maksymalnie 10000 zdarzeń, które następnie można odczytać poprzez wykonanie wydruku na opcjonalnej podłączonej drukarce lub poprzez oprogramowanie Tools 8000.
Centrala IQ8Control C pozwala na zastosowanie maksymalnie 7 pętli esserbus lub 4 pętli esserbus Plus.

Pętla dozorowa esserbus pozwala na łączenie maksymalnie 3,5 kilometrowej struktury pętli zasadniczej i odgałęzień. Maksymalnie 127 urządzeń można rozdysponować w maksymalnie 127 strefach dozorowych, co gwarantuje

wysoki stopień elastyczności w zakresie planowania i stosowania. Każda element na pętli może być zaopatrzony w izolator zwarć, gwarantujący poprawną pracę urządzeń w przypadku przerwania kabla lub zwarcia.

Opcjonalnie centrala IQ8Control M może być zaopatrzona w pętlę esserbus Plus umożliwiającą zainstalowanie adresowalnych urządzeń alarmujących. Zasilanie poprzez magistralę urządzenia sygnalizacji alarmowej wraz centralami IQ8Control zapewniają innowacyjne zintegrowanie optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacyjnych.

Tym samym centrala IQ8Control M oraz czujki pożarowe IQ8Quad stanowią ekonomiczne rozwiązanie wynikające ze zminimalizowania wydatków instalacyjnych. Dla danego urządzenia alarmowego nie jest wtedy wymagana zewnętrzna jednostka zasilająca, urządzenie błyskowe, dźwiękowe lub głosowe może być indywidualnie nadzorowane, każde urządzenie  posiada pełen zakres funkcji oraz może być automatycznie synchronizowane.
Przy podłączaniu urządzeń komunikacji radiowej do centrali IQ8Control M wszystkie urządzenia pozostają jak zwykle indywidualnie adresowalne         i utrzymany pozostaje cały zakres funkcjonalności, przy czym każdemu urządzeniu komunikacji radiowej przypisany zostaje tylko jeden adres. Korzystając z rozwiązania programowego można mierzyć natężenie pola. Automatycznie generowane modyfikacje częstotliwości zapewniają bezproblemową obsługę i komunikację pomiędzy urządzeniami komunikacji radiowej, W zakresie ekspansji systemu urządzenia komunikacji radiowej służą jako idealne rozwiązanie dla utrzymania nieograniczonej funkcjonalności wszystkich wcześniejszych instalacji przy jednoczesnym poszerzaniu zakresu funkcjonalności.

Najważniejsze cechy:
- najnowocześniejsza technologia procesorowa
- dopuszczalna długość przewodu dla esserbus do 3500m
- wysoko wydajne narzędzie programowe ze wsparciem programowym
- innowacyjne sygnalizowanie alarmu za pomocą nowej generacji czujek IQ8Quad
- wsparcie dla technologii IQ8Wireless RF
- modularna struktura urządzenia
- maksymalnie 31 central może być połączonych poprzez sieć essernet
- do 7 pętli esserbus
- mikromoduły kompatybilne zarówno z systemem 8000 jak i IQ8Control.

Dane techniczne:
Napięcie sieci: 230V AC
Napięcie znamionowe: 12V DC
Prąd spoczynkowy: 300mA bez panelu obsługowego
Prąd znamionowy: 0,7A
Zasilanie awaryjne: 12V/mask 2x24Ah
Temperatura pracy: -5-45stC
Stopień ochrony: IP30

14.7.  Czujka dymu O2T  IQ8

Wielosensorowa czujka dymu wyposażona w dwa sensory optyczne analizujące sygnały z komory optycznej pod dwoma różnymi kątami oraz w dodatkowy sensor temperaturowy dla pewnego i szybkiego rozpoznawania od pożarów tlewnych, aż po pożary płomieniowe przy zapewnieniu równomiernej charakterystyki czułości (reakcji). Porównanie sygnałów z obu sensorów rozproszeniowych pozwala na klasyfikację rodzaju dymu, redukcję fałszywych alarmów, takich jak np. para wodna lub pył.
Dzięki swoim wybitnym właściwościom detekcyjnym czujka jest w stanie wykrywać opisane w normie PN EN 54-7 i ISO 7240-9 – pożary testowe od TF1 do TF6. Wielosensorowa czujka O2T nadaje się także do pracy w warunkach, w których panuje temperatura do +65 °C.

W czujce zintegrowany jest izolator zwarcia. Czujka może współpracować z zewnętrznym
wskaźnikiem zadziałania lub z gniazdem ze swobodnie programowalnym wyjściem przekaźnikowym.

Dane techniczne

| Napięcie pracy | od 8 do 42 V DC |
| --- | --- |
| Pobór prądu w stanie dozoru | ok. 60 μA przy 19 V DC |
| Temperatura pracy | od -20 °C do + 65 °C |
| Temperatura zadziałania czujki | od +79 °C do + 88 °C (dla 1 °C/min) |
| Wysokość montażu | max. 12 m |
| Powierzchnia dozorowa | max. 110 m2 |
| Wykonanie czujki | EN54-7/5 B, CEA 4021 |
| Stopień ochrony | IP42 |
| Czujka współpracuje z gniazdami | 805590, 805591 |

14.8. Ręczny ostrzegasz pożarowy IQ8

Zróżnicowana strategia producenta stale uwzględnia najlepsze ekonomiczne rozwiązania, obejmujące pełen zakres począwszy od zmniejszających koszty modułów elektronicznych do konwencjonalnych ręcznych przycisków  alarmowych aż po kompatybilne z pętlą dozorową moduły elektroniczne do ręcznych przycisków alarmowych IQ8. Tym samym gwarantuje to, w zależności od zastosowania oraz pożądanego sposobu włączania alarmu, optymalna kombinacja modułu elektronicznego oraz obudowy.

Najważniejsze cechy:
- Współpraca z systemami serii 8000 i IQ8Control
- Zgodność z wymaganiami normy EN-54-11
- Dostępność modułów w zależności od obszaru zastosowania
- Możliwość instalacji powierzchniowej oraz podtynkowej
- Niskoprofilowa obudowa
- Funkcja testowania, resetowanie i otwieranie za pomocą standardowego                 kluczyka w komplecie

Dane techniczne:
Napięcie znamionowe: 19V DC
Napięcie robocze: 8 - 42V DC
Prąd spoczynkowy: 45uA
Temperatura pracy: -20 - 70stC
Stopień ochrony: IP44, IP55 w dodatkowej obudowie

14.9.  Moduł wejścia/wyjścia eBK 4G/2R

Sterowniki/adaptery są to moduły rozszerzające, które funcjonują jako elementy pętli esserbus. Dowolnie programowalne wejścia i wyjścia modułów zapewniają możliwość uruchamiania i monitorowania urządzeń zewnętrznych lub podłączenia czujek standardowych albo specjalnych. Dzięki kombinacji czterech modeli o programowanych funkcjach użytkownik ma zawsze do dyspozycji seroki wybór niezawodnych i ekonomicznych możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych.

Najważniejsze cechy:
- Łatwa i szybka instalacja i programowanie
- Możłiwość doprowadzenia dodatkowego zasilania z centralki lub            podłączenia zewnętrznego zasilacza
- Wysoka niezawodność dzięki sterowaniu elementami systemu z bezpośredniej bliskości
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości zdecentralizowanej rozbudowy         centralki przy pomocy wejść i wyjść
- Na jednej pętli analogowej można umieścić maksymalnie 32 transpondery
- Możliwość podłączenia maksymalnie 200 transponderów do centralki
- Niskie koszty instalacji dzięki prostemu okablowaniu
- Maksymalne bezpieczeństwo dzięki odłączaniu uszkodzonego odcinka przez instalowany w transponderze izolator

Adapter 4G/2R posiada cztery wejścia do podłączenia czterech nie adresowalnych linii dozorowych oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Dla linii dozorowych można zaprogramować zależność dwugrupową (dwuliniową). Każdy z dwóch przekaźników można zaprogramować jako monitorowany lub niemonitorowany.

Dane techniczne:
Zasilanie: z pętli esserbus
Pobór prądu: <350uA
Temperatura pracy: -20 - 70stC
Zasilanie zewnętrzne (monitorowane): 12 lub 24V DC
Prąd spoczynkowy: <6mA
Maksymalny prąd pobierany: 35mA

Wyjścia: styki przekaźnikowe (z możliwością monitorowana) lub bezpotencjałowe z możliwością ustawienia jako NC lub NO
Obciążalność styków przekaźnika: 30V DC/1A lub 48V DC/0,5A

14.10. Instalacje

14.10.1.   Lokalizacja centrali

Na lokalizację centrali sygnalizacji pożaru wybrano pomieszczenie sekretariatu znajdujące się na parterze. W pomieszczeniu centrali należy zamontować lampę oświetlenia awaryjnego minimum 1 h o mocy natężenia światła 5 lux..

14.10.2.  Zasilanie urządzeń SAP

Centrala sygnalizacji pożarowej ESSER IQ8Control C zasilana będzie z sieci 230, 50 Hz. Centralę należy podłączyć do rozdzielni głównej zabezpieczonej osobnym bezpiecznikiem 10A. Centrala sygnalizacji pożarowej ESSER zaliczane są do urządzeń I klasy ochronności i mogą być użytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego.

Do zasilania należy stosować przewodów PH 90 (90 minut odporności ogniowej). Do tych punktów nie mogą być podłączone inne odbiorniki.

Prąd znamionowy centrali wynosi 0,7A. Moc przyłączeniowa do obiektu wynosi 38,0 kW przy mocy zainstalowanej 34,5 kw. Obciążenie centrali SAM oraz innych urządzeń projektowanych (centrale oddymiania oraz zestaw hydroforowy) mieści się w granicach zabezpieczonej mocy.

14.10.3.  Zasilanie awaryjne centrali

Do zasilania rezerwowego centrali przewidziano baterie akumulatorów

o napięciu 24V i pojemności 48 Ah.

Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru prądu przez urządzenia dodatkowe, wynosi 72 h w stanie dozorowania + 0,5 h w stanie alarmowania. Baterie akumulatorów są ładowana samoczynnie przez zasilacz centrali. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40°C a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 95%.

Sprawność baterii jak i urządzenia ładującego jest stale kontrolowana,

a uszkodzenia są sygnalizowane.

Uwaga !!! Co cztery lata akumulatory podlegają wymianie na nowe.

14.10.4. Sposób prowadzenia przewodów

Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i norm

dotyczącej danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości

okablowania w korytach kablowych zgodnie z normą DIN 4109 lub pod tynkiem w rurkach typu Peschel.

Dopuszcza się montaż kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem

odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami

(zastosować odcinki rurek lub inne przełączki izolacyjne) oraz w przejściach

przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe,

zwłaszcza na granicach stref pożarowych należy uszczelnić przy użyciu

certyfikowanych mas ppoż.

Przewody i kable układane pod tynkiem należy mocować, co 60 cm z uwagi na możliwość odpadania tynków podczas pożaru.

14.10.5  Prowadzenie kabli w korytarzach

W głównych ciągach kablowych – w zależności od możliwości

technicznych – przewody prowadzić należy w zainstalowanych uprzednio w

przestrzeni międzystropowej (nad sufitami podwieszonymi) korytkach

kablowych metalowych, przeznaczonych wyłącznie dla kabli i przewodów

instalacji niskoprądowych.

Wyjścia kablowe z kanałów metalowych należy zabezpieczyć przed

ewentualnym uszkodzeniem kabla poprzez zastosowanie blach

zakończeniowych korytka oraz osłony z rury Peschla na odejściach z koryta

metalowego.

14.10.6. Prowadzenie kabla w pionach kablowych

W szachtach kablowych należy prowadzić okablowanie w rurach

osłonowych PVC przymocowanych za pomocą specjalnych uchwytów, Wejścia do szachu z przestrzeni sufitowej należy wykonać poprzez otwory instalacyjne.

W przypadku wykonywania przepustów kablowych w ścianach i stropach,

należy przewody zabezpieczyć w analogiczny sposób. Dodatkowo przepusty te powinny być zabezpieczone masą ognioodporną o odpowiedniej odporności ogniowej.

14.10.7. Prowadzenie kabli w pomieszczeniach

W pomieszczeniach przewody należy prowadzić w rurkach instalacyjnych

PVC typu Peschel podtynkowo oraz nad sufitem podwieszanym (w przestrzeni międzystropowej).

W trakcie wykonywania instalacji sygnalizacji pożaru należy:

-  linie dozorowe prowadzić przewodem niepalnym YnTKSYekw 1x2x0.8

-  ekran linii dozorowych połączyć z masą centrali;

-  przewód zasilający pomiędzy rozdzielnią elektryczna, a zasilaczem

centrali ppoż. wykonać przewodem np. YDY 3x1,5;

-  w miejscach gdzie widoczność czujki jest ograniczona zamontować

dodatkowe wskaźniki zadziałania;

-  zasilanie sieciowe zrealizować z dodatkowego obwodu elektrycznego

dedykowanego pod system ppoż. Obwód ten oznaczyć jako „ZASILANIE

CENTRALI PPOŻ.” Wybór rozdzielni elektrycznej należy uzgodnić z

inwestorem w trakcie robót montażowych ( uzgodniono z Inwestorem

podłączenie się do rozdzielni głównej znajdującej się w piwnicy);

-  do zasilania sygnalizatorów akustycznych zastosować transformatory 24V

o mocy dostosowanej do ilości elementów SAL montowanych na danej

linii;

-  zasilanie sygnalizatorów doprowadzić przewodem HDGs 2x1,5

-  linie do uruchomienia i monitorowania innych urządzeń

przeciwpożarowych należy wykonać przewodami YnTKSYekw 1x2x0.8,

-  linie dozorowe prowadzone będą przewodem YnTKsY ekw 1x2x0,8;

-  po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne

(rezystancja linii, rezystancja izolacji między przewodami itp.);

-  w miejscu montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy

przewodów:

a) czujki: 2 x 20 cm (nie rozcięte pętle),

b) ROP: 2 x 40 cm (nie rozcięte pętle),

c) centralka: min. 70 – 100 cm,

-  w czasie prowadzenia tras kablowych należy zachować następujące

minimalne odstępy:

a) 20 cm od przewodów energetycznych przy braku przegrody

b) 5 m od przewodów energetycznych przy zastosowaniu

przegrody stalowej

c) 30 cm od opraw oświetleniowych typu „świetlówka”

d) 100 cm od transformatorów i silników

14.10.8.  Linie dozorowe syren

Przewody linii sygnałowych zasilające sygnalizatory optyczne i akustyczne, powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej i sygnału w warunkach pożaru przez czas nie krótszy niż projektowany czas ewakuacji.

Przewiduje się czas ewakuacji ludzi z budynku około 5 minut.

Linie dozorowe syren alarmowych należy wykonać przewodem PH 30

HDGs  2x1,5.

14.10.9.  Linie dozorowe przycisków ROP

Linie dozorowe ręcznych ostrzegawczy pożarowych ROP należy wykonać na petli razem z czujkami. Ropy adresowalne przewodem typu YnTKsY-ekw 1x2x0,8.

Z uwagi na montaż na tej samej linii pętlowej czujek i ręcznych ostrzegawczy pożarowych należy oddzielać grupy czujek

i ostrzegawczy ręcznych izolatorami zwarć.

14.11.  Wskazówki montażowe

14.11.1.  Centrala sygnalizacji pożarowej

Centralę sygnalizacji pożarowej należy zamontować na ścianie w pomieszczeniu sekretariatu na parterze zgodnie z wymogami producenta przy użyciu trzech kołków rozporowych o średnicy co najmniej

8 mm.

Centrale należy zamontować na wysokości wyświetlacza maksymalnie do

1,8 m. Odległości od ścian bocznych minimum 0,7 m. Linie dozorowe do łączników instalacyjnych centrali SAP przyłączyć zgodnie z instrukcją zwracając uwagę na polaryzację.

W pomieszczeniu sekretariatu należy zamontować oświetlenie awaryjne

o natężeniu minimum 5 lux oraz długości świecenia minimum1 h (jedna godzina).

14.11.2.  Czujki

Gniazda czujek montować na stropie. Czujki powinny być montowane w odległości, co najmniej 0,5 m od ścian. Przed każdą czujką powinna być

wolna przestrzeń 0,5 m we wszystkich kierunkach. Nie należy umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m

Przewody pomiędzy czujkami i między przyciskami nie mogą być przedłużone – muszą być przewody ciągłe, jednoodcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie) łączenia, rozgałęzienia wykonać przez zastosowanie listew zaciskowych lub przełącznic teletechnicznych.

Liniowe czujki dymu powinny być tak rozmieszczone, aby żaden punkt w chronionej przestrzeni nie był położony dalej niż na odległość 6 do 6,5 m.

Promień czujki nie powinien przebiegać bliżej niż 0,5 m od jakiejkolwiek przeszkody. Maksymalna odległość od stropu lub dachu do 6 m wynosić od 0,2 m do 0,5 m wysokości pomieszczenia natomiast odległość powyżej 6 m powinna wynosić 0,3 m do 0,7 m wysokości pomieszczenia.

UWAGA !

Podane odległości od stropu dla czujek dymu liniowych są typowe, w przypadku braku emiterów ciepła. Gdy istnieją emitery ciepła wysokość poduszki należy wyznaczyć eksperymentalnie.

14.11.3.  Przyciski

Przycisk ROP należy instalować na wysokości 1,4 m +/- 0.10 m od podłogi w odległości o ile to możliwe 0,5 m od innego osprzętu elektrycznego.

Ręczne ostrzegacze pożarowe muszą być tak rozmieszczone, aby mogły być szybko i łatwo uruchomione przez każdą osobę, która zauważy pożar.

Uwaga !!!

Przyciski uruchamiania ręcznego adresowalne nie zawsze muszą wskazywać miejsce powstania pożaru, gdyż może go uruchomić osoba oddalająca się od miejsca pożaru, kierując się do wyjścia ewakuacyjnego. Ponadto sygnał z niego, traktowany jako pewne wezwanie do pożaru, może podlegać innemu przetwarzaniu w centrali niż sygnał z czujki. Dlatego też obsługa powinna wiedzieć, że sygnał pochodzi z ręcznego ostrzegawcza a nie z czujki.

14.11.4.  Połączenie innych urządzeń przeciwpożarowych

Połączenia urządzeń przeciwpożarowych (centrali systemu oddymiania) należy wykonać przewodem HDGs 2x2x1,5.

UWAGA:

Wskazane na planach lokalizacje urządzeń mogą ulec zmianie na skutek konieczności zachowania odpowiednich odstępów od innych urządzeń, które nie zostały pokazane na podkładach

Należy zachować minimum 50 cm odstępu czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych materiałów.

Po wykonaniu okablowania należy wykonać projekt powykonawczy z rozmieszczeniem tras kablowych. Firma monterska powinna posiadać ważne uprawnienia do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej ukończone w CNBOP, ITB lub SiTP.

14.12.  Wykaz dokumentów wymaganych podczas odbioru

• Uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub (przy niewielkiej

liczbie zmian) oryginalny projekt, w którym naniesiono wszelkie zmiany

wprowadzone podczas realizacji systemu (w celu wykonania zmian

wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia CNBOP, ITB lub

SITP do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej w

obiektach budowlanych),

• Protokoły pomiarów:

- rezystancji uziemienia centralki

- ciągłości ekranów pętli dozorowych

• Protokoły odbiorów częściowych (jeśli były dokonywane)

• Ważne świadectwa dopuszczenia (atesty) na zastosowane urządzenia

(konfigurację systemu)

• Instrukcję Obsługi Systemu

• Dziennik Budowy (jeżeli jest wymagany)

14.13. Szkolenie

Osoby przebywające w obiekcie (dotyczy jedynie stałego personelu) powinny być przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji. Sposób realizacji powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i ewakuację określa zarządca obiektu.

Z przeszkolenia w zakresie reagowania na alarmy pożarowe jak i techniczne

powinien być sporządzony protokół.

14.14. Obowiązki użytkownika

• Konserwację oraz okresowe przeglądy czujek powinna wykonać firma

posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz świadectwa autoryzacyjne

producenta.

• Osoba obsługująca centralę wczesnego wykrywania i sygnalizacji pożaru

powinna mieć możliwość kontroli lub wejść do wszystkich pomieszczeń.

• Przy centralce powinna znajdować się aktualna dokumentacja systemu

sygnalizacji pożaru. Wszelkie zmiany w systemie, związane również ze

zmianami budowlanymi i architektonicznymi powinny mieć uprzednią

aprobatę projektanta. Wszelkie prace remontowe muszą uwzględniać

rozwiązania nie utrudniające pracy systemu sygnalizacji pożaru.

• Obowiązkiem Użytkownika jest podpisanie stałej umowy serwisowej z

firmą odpowiedzialną za utrzymanie systemu, która będzie wykonywała

ewentualne naprawy podzespołów systemu sygnalizacji pożaru.

14.15. Wytyczne dla branży elektrycznej

W ramach ustaleń międzybranżowych należy wydać wydzielone obwody

zasilające centralę.

14.16. Zestawienie materiałów systemu sygnalizacji

pożarowej

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| System sygnalizacji pożarowej |
| 1. | Centrala IQ8ControlC | 1 |
| 2. | Akumulator 12V 48 Ah | 2 |
| 3. | Zespół obsługi z drukarką | 1 |
| 4. | Karta peryferii | 1 |
| 5. | Moduł pętli analogowej | 1 |
| 6. | Karta sieciowa | 1 |
| 7. | Czujka optyczna O2T IQ8 | 72 |
| 8. | Gniazdo czujki | 72 |

| 9. | Ręczny przycisk pożarowy ROP IQ8 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 10. | Sygnalizator akustyczny | 8 |
| 11. | Przewód YnTKsY ekw 1x2x0,8 | komp.. |
| 12. | Przewód HDGs 2x1,5, 3x1,5 | komp.. |
| 13. | Przewód YDY 3x2,5, 3 x 1,5 | komp.. |
| 14. | Listwa elektroinstalacyjna | komp.. |
| 15. | Materiały montażowe komplet | komp.. |

14.17.  Konserwacja, serwis

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru w celu zapewnienia

prawidłowego funkcjonowania powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej zgodnie z polską normą PN-E-08350-14-2002. Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego, czy obiekt jest użytkowany, czy też nie.

Na ogół umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem i/lub właścicielem, a producentem, dostawcą lub inną osobą prawną lub fizyczną, kompetentną w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia. Nazwa i nr telefonu konserwatora powinny być wyraźnie uwidocznione przy CSP.

14.17.1.  Przeglądy i obsługa techniczna

Instrukcja konserwacji

Należy opracować instrukcję konserwacji (przeglądów) i obsługi technicznej. Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń producenta baterii ( nie rzadziej jednak niż co 5 lat ).

Należy pamiętać, aby po kontroli wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania.

Powinny być stosowane podane poniżej zasady konserwacji:

Obsługa codzienna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone:

- czy każda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji, i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator;

- czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania;

- czy, jeżeli instalacja była wyłączona, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację, to została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Obsługa miesięczna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu:

- przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego;

- zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki;

- przeprowadzono test wskaźników optycznych w centrali ( wg PN-EN 54-2:2002 ), a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Obsługa kwartalna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna:

- sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

- sprawdzała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm

- akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

- sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;

- sprawdziła zdolność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

- tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej

- przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

- dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli tak – dokona oględzin wg 11.2.1.4 e)

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji możliwie szybko usunięta.

Obsługa roczna

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; UWAGA: Chociaż każda czujka powinna byś sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

- sprawdził zgodność CSP do uaktywniania  wszystkich wyjść funkcji pomocniczych;   UWAGA: Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacją, jak np. uwolnienie środka gaśniczego.

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

14.18.  Uwagi końcowe systemu sygnalizacji pożarowej

1)  Montaż systemu sygnalizacji pożarowej ESSER może wykonywać

tylko firma posiadająca świadectwo szkolenia montażu

systemów sygnalizacji ESTER oraz posiadające ważne

uprawnienia do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej

wydane przez CNBOP, ITB lub SiTP.

Jest to jedyna gwarancja prawidłowego wykonania systemu

sygnalizacji pożarowej.

2)  Po wykonaniu systemu sygnalizacji pożarowej firma wykonująca musi

dostarczyć dokument zgodności wykonania systemu sygnalizacji

pożarowej z projektem.

3)  Należy wykonać próby uruchomienia systemu i wystawić protokół

uruchomienia i prób odbiorowych.

4)  Można stosować zamienniki ale tylko o takich samych parametrach

technicznych i takiej samej jakości urządzeń oraz posiadających wsztkie

wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w ochronie

przeciwpożarowej.

Po odbiorze systemu sygnalizacji pożaru Inwestor ma obowiązek podpisać umowę serwisową z firmą wykonawczą lub inną posiadającą uprawnienia od producenta zaproponowanego systemu tak, aby system nie pozostał bez nadzoru oraz serwisu.

15.  System oddymiania

15.1. Klatka schodowa 1 i 2

W klatce schodowej ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji osób z pietra II oraz I zaprojektowano system oddymiania z wykorzystaniem okien na ostatniej kondygnacji każdej klatki schodowej. Okno wyposażone zostanie

w siłowniki elektryczne łańcuchowe 24V firmy D+H Mechatronik.

System oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej 1 i 2 wyposażony będzie w centralę sterowania oddymianiem natynkową typ RZN 4404-K 4A firmy D+H Mechatronik usytuowaną w klatce schodowej na II piętrze. Przyciski oddymiania (uruchamiania ręcznego RT 42) zostaną umieszczone na parterze oraz piętrze. Na piętrze zostanie zamontowany przycisk uruchamiania ręcznego z sygnalizatorem dźwiękowym typ RT 42 ST PL.

System oddymiania z uwagi na sygnalizację pożarowa w obiekcie podłączony będzie do centrali SAP.

System oddymiania przeznaczony jest do odprowadzania i wydalania dymu, trujących substancji oraz w celu obniżenia temperatury.

Do nawiewu świeżego powietrza zostaną wykorzystane drzwi zewnętrzne

na parterze.

15.2.  Zasilanie energetyczne

Centrale systemu oddymiania zasilane będą z sieci 230V, 50 Hz z tablicy rozdzielczej. Inwestor wskaże miejsce podłączenia się do zasilania z tablicy rozdzielczej przewodem PH 90 (dziewięćdziesiąt minut odporności ogniowej).

Do zasilania rezerwowego central systemu oddymiania przewidziano dwie baterie 12 v (2,2, Ah).

15.3. Okablowanie

15.3.1. Zasilanie sieciowe centrali

Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania, działających na zasadzie dostarczania energii elektrycznej, w budynkach klasy odporności pożarowej B, zaliczanych do kategorii ZL, powinny

zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie krótszy niż 90 minut.

Baterie akumulatorów pozwalają na zasilanie centrali do 72 godzin czuwania.

15.3.2. Linie dozorowe czujek

Do central systemu oddymiania nie zostaną podłączone czujki dymu.

Z uwagi na system sygnalizacji pożarowej centrala oddymiania zostanie podłączona do centrali SAP.

15.3.3.  Linie dozorowe przycisków RT

Linie dozorowe przycisków pożarowych RT 42 w klatce schodowej

w budynku biurowca należy wykonać przewodem typu YnTKSY-ekw 3x2x0,8.

Przyciski oddymiania należy montować na wysokości 1,50 m (+/- 0,10 m).

Przyciski należy umieścić:

- dla klatki ocznej ewakuacyjnej na parterze i pierwszym piętrze

- dla klatki głównej z hollem na każdej kondygnacji ( piwnica 1 przycisk,

parter dwa przyciski, piętro dwa przyciski)

15.3.4. Linie do siłowników

Linie do siłowników łańcuchowych KA 32/600 w oknach oddymiających należy wykonać kablem niepalnymi typu HDGs 3x1,5 (PH 30 minut odporności ogniowej)

15.3.5. Linie do przycisku wentylacyjnego

Linie do przycisków wentylacyjnych należy poprowadzić przewodem zwykłym YDY 3 x1,5. Przycisk wentylacyjny jest funkcją dodatkową nie związaną z oddymianiem i należy przeanalizować czy taka funkcja będzie potrzebna. Przyciski wentylacyjne zaprojektowano na ścianie przy zejściu

z piętra. Przyciski będą posiadały diodę funkcji zadziałania otwartych klap.

Uwaga !

Ułożenie przewodów podtynkowo lub w korytkach. Przewody należy mocować przy pomocy zawiesi metalowych o szerokości 1 cm również pod tynkiem z uwagi na możliwość odpadania tynku podczas pożaru.

Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m od instalacji silnoprądowych.

15.4 . Klatka schodowa 1 i 2 wyliczenia

Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:

AK – powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

AK5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

AG – powierzchnia geometryczna oddymiania

ACZ – powierzchnia czynna oddymiania

CV – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 1 i 2 z korytarzem poziomym wynosi 158 m2.

Klatki schodowe nie zostaną wydzielone drzwiami. Na każdej kondygnacji zostaną zamontowane uszczelki przeciwpożarowe do wszystkich drzwi.

AK= 136 m2 – powierzchnia rzutu klatki schodowej

Wymagana powierzchnia do oddymiania według PN-B-02877-4, dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5 % powierzchni rzutu tej klatki schodowej.

AK5% = 136 m2 m² x 5% = 6,80 m²

Powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej 1 i 2 powinna wynosić:

ACZ = 6,80 m2

Do celów oddymiania należałoby przyjąć okna:

1. okna o wymiarach 1,12 x 1,24 m w ilości szt. 6

(dwa okna składające się z trzech otwieranych części)

2. okna o wymiarach 1,12 x 1,40 m w ilości szt. 2

Wszystkie okna w klatce schodowej przeznaczone do odymiania podlegają wymianie na nowe z zachowaniem takiego samego kształtu, przeszklenia oraz koloru zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

Wszystkie otwierane części okien zostaną wyposażone w siłowniki łańcuchowe KA 32/600

Z uwagi na brak danych doświadczalnych dotyczących aerodynamicznego współczynnika przepływu CV do obliczeń należy przyjmować wartość

CV = 0,6.

1. ACZ = 1,12 m x 1,24 m x współczynnik 0,6= 0,82 m² x 6 = 4,92 m2

2. ACZ = 1,12 m x 1,40 m x współczynnik 0,6= 0,94 m² x 2 = 1,88 m2

Powierzchnia czynna okna oddymiającego wynosi:

4,92 m2 +1,88m2 = 6,80 m2

i jest równa od wymaganej powierzchni czynnej klatki schodowej 6,80 m2.

ACZ= 6,80 m2 = 6,80 m2

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej oddymiania przewidziano powietrze uzupełniające poprzez drzwi zewnętrzne na parterze zgodnie z Polska Norma PN-B-02877-4 Zasady projektowania systemów

oddymiania pod warunkiem, że drzwi dadzą się otworzyć z zewnątrz i są większe od powierzchni geometrycznej klapy dymowej o 30%

Wymagana powierzchnia geometryczna okna oddymiającego wynosi

1,84 m²

Do nawiewu powietrza wykorzystane zostaną:

- drzwi na parterze 1,94 x 3,09 cm =  5,99 m2 x 2 = 11,98 m2

- drzwi w przyziemi klatka 1 - 1,61 x 2.40 cm = 3,86 m2

- drzwi w przyziemiu klatka 2 – 1,2 x 2,29 cm = 2,74 m2

Wymagana powierzchnia geometryczna okien wynosi:

11,40 m2 x 30% = 14,82 m2

Powierzchnia otworu geometrycznego nawiewu powietrza

(11,98 m2 + 3,86 m2 + 2,74 m2) wynosi: 18,58 m2

i będzie większa od wymaganej powierzchni geometrycznej okien oddymiającego 14,82 m2.

15.5.  Konserwacja systemu oddymiania

Konserwacja

Instalacja systemu oddymiania winna być przeprowadzana z częstotliwością, co 6 miesięcy oraz w przypadku przeprowadzenia naprawy. Serwis powinien być wykonywany przez wykwalifikowaną obsługę. Przed przystąpieniem do kontrolowania systemu, należy powiadomić kompetentne instytucje o możliwości wystąpienia fałszywych alarmów.

Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe należy skontrolować pod katem zabrudzenia, i uszkodzeń wewnętrznych. Sygnalizator pożarowy, przycisk oddymiania, napędy nie mogą doznać uszczerbku w swoim działaniu przez towary magazynowe lub zmiany budowlane.

Kontrola przycisków oddymiania:

Sprawdzenie poprawności działania w przypadku przycisków z sygnalizatorami (diodami) zadziałania, sprawdzenie stanu szybek, podłączeń, obudowy.

Sprawdzenie czy po naciśnięciu przycisku lub uruchomieniu skrzynki otwierają się klapy.

Sprawdzenie zamykania klapy poprzez przycisk, jeżeli taka funkcja w przycisku występuje.

Kontrola czujki dymowej

Sprawdzenie czujki dymowej przy pomocy testera i zapalenia się diody lub topików w przypadku klap pneumatycznych.

Sprawdzenie poprawność zadziałania czujki dymowej (czy uruchamiany jest siłownik klapy dymowej)

Kontrola centrali oddymiania

Sprawdzenie wszystkich funkcji użytkowych centrali

Wciśnięcie w centrali przycisku reset i ponowne uruchomienie,

Kontrola zasilania

Sprawdzenie zasilania poprzez odłączenie bezpiecznika w centrali,

(powtórzyć test funkcjonowania centrali)

Sprawdzenie zasilania awaryjnego (baterie), co cztery lata akumulatory należy wymieniać na nowe.

Sprawdzenie stanu naładowania, pojemności akumulatorów przy pomocy testera.

15.6. Zestawienie materiałów systemu oddymiania

| I.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| System oddymiania klatka schodowa 1 i 2 |
| 1. | Centrala RZN 4404 4A | 2 |
| 2. | Akumulator 12 V 2,2 Ah (dwa do centrali) | 4 |
| 3. | Przycisk oddymiania RT 42 | 2 |
| 4. | Przycisk oddymiania RT 42 ST z sygnalizatorem akustycznym | 2 |
| 5. | Siłownik łańcuchowy KA 32/600 | 8 |
| 6. | Konsola siłownika | 8 |
| 7. | Przycisk wentylacyjny LT 43 U-SD | 2 |
| 8. | Przewód YnTKsY ekw 1x2x0,8 |  |
| 9. | Przewód YnTKsY ekw 3x2x0,8 |  |
| 10. | Przewód HDGs 3x1,5 |  |
| 11. | Przewód YDY 3x1,5 |  |
| 12. | Listwa elektroinstalacyjna |  |
| 13. | Materiały montażowe (kpl) |  |

16.  Instalacja hydrantowa wewnętrzna DN 25

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej DN 25 z czterema szafkami DN 25 wnękowych z wężem półsztywnym długości 30 m – 4 szt.

Projekt wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 80 poz. 563)

W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL

stosuje się hydranty DN 25, a w zakwalifikowanych do PM hydranty DN 52, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikiem norm europejskich (EN). W obiekcie nie występują pomieszczenia zaliczane do PM. Dla strefy nie przekraczającej 200 m2 hydranty nie są wymagane.

Parametry projektowanych hydrantów wewnętrznych DN 25.

| Wersje |
| --- |
| Model | Szerokość | Wysokość | Głębokość | Średnica zwijadła | Długość węża | Waga |
| HW-25 W-20 "UN" | 700 mm | 750 mm | 250 mm | 500 mm | 20 m | 49 kg |
| HW-25 W-30 "UN" | 700 mm | 750 mm | 250 mm | 600 mm | 30 m | 55 kg |

Ciśnienie pracy:

Minimalne: 0.2 MPa

Maksymalne: 1.2 MPa

Kolory:

RAL 9010 (biały) - standard

RAL 3000 (czerwony) - standard

Inny - wg palety RAL (opcja)

Wydajność:

Q Nom = 60 l/min przy:

P ≥ 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm

P ≥ 0.4 MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy Ø8 mm

P ≥ 0.6 MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy Ø6 mm

Wyposażenie:

Zawór hydrantowy DN 25

Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Zwijadło kompletne wychylne o 360° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

Redukcja DN 52 / 25; DIN-86202 (dostępna tylko z zaworem DN50)

Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Zwijadło kompletne wychylne o 180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną długość

Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

Hydranty usytuowane będą w korytarzach w przygotowanej (wykutej) wnęce o wymiarach 710x760 mm i głębokości 250 mm

Zawory hydrantowe zostały zaprojektowane na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi.

Przewiduje się minimalną wydajność poboru wody dla hydrantu DN 25 – 1,0

dm³/s, przy ciśnieniu 0,2 MPa.

Minimalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana jest z zewnętrznej sieci

wodociągowej.

Należy wymienić istniejący wodomierz na wodomierz sprzężony.

Na przyłączu ø 50 należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy oraz w przypadku zniszczonej instalacji wymienić wszystkie stare odcinki pomiędzy wodomierzem sprzężonym, a zaworem antyskazeniowym.

Wodomierze sprzężone serii C3000 dostępne są w klasie metrologicznej B lub C w poziomej pozycji zabudowy, w średnicach od DN50 do DN150. Wodomierze sprzężone są bardzo popularne w przedsiębiorstwach wodociągowych w wielu krajach. Podstawową cechą wodomierzy C3000 jest olbrzymi zakres pomiarowy. C3000 są wyposażone w wodomierz wielostrumieniowy jako wodomierz boczny. Ze względu na parametry wodomierzy wielostrumieniowych produkcji ELSTER serii M100, M110 i M120 każdy z wymienionych typów może zostać zastosowany jako wodomierz boczny, biorąc pod uwagę preferencje użytkowników. Kolejną mocną stroną C3000 jest zawór przełączający. Nie wymaga on zasilania zewnętrznego, a konstrukcja i wykorzystane materiały czynią zawór praktycznie bezawaryjnym.

Za wodomierzem sprzężonym należy zamontować zawór antyskażeniowy do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniami zgodnie

ze schematem przyłącza.

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru. Zawór posiada otwór do kontroli szczelności zamknięcia.

Przewody instalacji będą wykonane rurami stalowymi ocynkowanymi

o średnicy DN 50 w piwnicy, Piony należy wykonać rurami DN 40.

Jeden pion należy schować w ścianę.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy przeprowadzić odpowiednie badania.

Zastosowane hydranty DN 25 muszą posiadać Certyfikat Zgodności dopuszczający do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Przepusty instalacyjne przechodzące przez ścianę lub strop wydzielenia

przeciwpożarowego powinny być zabezpieczone do stopnia odporności ogniowej oddzielenia (ściany lub stropu) np. w systemie zabezpieczeń ogniochronnych Promat (Promasto Coating).

Przejścia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego EI 120

Aprobata techniczna ITB: AT – 15 – 5730/2002

Certyfikat zgodności: ITB nr 0949/W

Dane techniczne:

1. Zaprawa ogniochronna PROMASTOP®MG III

2. Masa ogniochronna PROMASTOP® - Coating, d » 2m

3. Strop

4. Ściana

5. Rura niepalna

Zalety rozwiązania

-prostota wykonania

-możliwość montażu w trudno dostępnych miejscach

-klasa odporności ogniowej EI 120

-niewielki koszt wykonania

Z uwagi na niskie ciśnienie w piwnicy w pomieszczeniu przyłącza wody zostanie zamontowany zestaw hydroforowy.

HYAMAT K2/1005 – zestaw z jedną pompą wielostopniową typu MOVITEC V 10/4 1,5

kW, szafą sterowniczą, armaturą odcinająco-zwrotną, zabezpieczająca przed pracą na sucho.

Pomieszczenie z zestawem hydroforowym zostanie wydzielone pożarowo ścianami systemowymi GKF o odporności 120 minut oraz zamknięte drzwiami EI 60. Zasilanie zestawu zostanie wykonane przewodem PH 90

przed wyłącznikiem głównym.

W tym celu zostanie opracowany odrębny projekt elektryczny.

Po wykonaniu montażu zestawu hydroforowego należy przeprowadzić odpowiednie badania.

17.  Wydzielenia przeciwpożarowe

Pomieszczenia znajdujące się w korytarzu piwnicy klatki schodowej nr 1 i 2 zostaną wydzielone drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 30 minut  (EI 30).

W skład kompletu drzwi przeciwpożarowych wchodzi: skrzydło drzwiowe (gr. 60mm) wykonane z blachy ocynkowanej  o grubości 0,8 mm, ościeżnica 4 elementowa z kotwami do montażu wykonana z blachy ocynkowanej głęboko profilowanej o grubości 1,5 mm,  2 zawiasy w tym jeden sprężynowy (zapewniający samozamykanie), zamek zasuwkowo-zapadkowy na wkładkę cylindryczną (wkładka nie ujęta w komplecie), okucie klamka-klamka z poliamidu. Po zamontowaniu drzwi usuwa się dolną poprzeczkę ościeżnicy poprzez wykręcenie śrub mocujących porzeczkę. Drzwi są ocynkowane i malowane standardowo na kolor RAL 7035. Standardowo w skrzydle znajdują się wzmocnienia pod montaż samozamykacza i dźwigni antypanicznej. W ościeżnicy zamontowana jest uszczelka pęczniejąca. Ościeżnica przygotowana do montażu uszczelki EPDM.

Pomieszczenie zestawu hydroforowego zostanie zamknięte drzwiami dwuskrzydłowymi przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 60 minut

(EI 60) o wymiarach 1400x2000 mm. W tym celu należy stare drzwi zdemontować a w miejsce powstałego otworu zamontować o odporności

EI 60.

UWAGA! W CAŁYM OPRACOWANIU BAZOWANO NA ROZWIĄZANIU FIRMY ESSER, D+H, KSB.

OPISYWANY SYSTEM JEST SYSTEMEM PRZYKŁADOWYM,

PROPONOWANYM PRZEZ AUTORA NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA.

W przypadku zmiany systemu, należy zachować wskazaną konfigurację

i funkcjonalność. Elementy systemu zamiennego powinny zapewniać nie

mniejszą funkcjonalność niż projekt systemu proponowany w niniejszym

dokumencie.

Załączniki